Версия программы: TIR4P-4

ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ

ПОЖАРНЫЙ

«ТИРАС-4П»

ПАСПОРТ

ААЗЧ.425521.002 ПС

Винница

Содержание

1 Принятые сокращения и определение терминов 3 2 Общее описание 3 3 Основные режимы работы 4 4 Технические характеристики 8 5 Целостность и комплектность 10 6 Конструкция и принцип работы 10 7 Установка 13 8 Программирование 19 9 Проверка технического состояния 32 10 Декларации производителя 33 11 Свидетельство о приеме 34 12 Свидетельство о повторной проверке 34 13 Гарантийные обязательства 34 14 Информация о ремонтах 34 15 Перечень монтажных и запасных частей 35 16 Перечень запасных частей для среднего ремонта 35 17 Информация о сертификации 35 Приложение А Схемы подключений 36 Приложение Б Крепление модулей в корпусе 39 Приложение В Карта заводских установок 40 Приложение Г Коды извещений протокола Contact-ID 41 Приложение Д Таблицы кодов извещений 42 Приложение E Расчет резервного питания системы 52 Приложение И Таблица размещения зон 54

## Настоящий паспорт предназначен для изучения конструкции, работы и правил эксплуатации прибора приемно-контрольного пожарного "Тирас-4П". Прибор разработан согласно ДСТУ EN54, части 2 и 4.

# 1 Принятые сокращения и определение терминов

1.1 Принятые сокращения:

АБ		– аккумуляторная батарея.

АСПТ 	– автоматическое средство пожаротушения;

БУ		– блок управления;

ЗИ		– звуковой индикатор;

МРЛ 	– модуль релейных линий;

МЦА	– модуль цифрового автодозвона;

ИП 		– извещатель пожарный;

ППКП	– прибор приемно-контрольный пожарный;

ПППН 	– пульт приема сообщений о неисправности;

ПЦПН	 – пульт централизованного пожарного наблюдения;

ЖСП       - питание извещателей;

ОЭП        - оборудование электропитания.

1.2 Принятое определение терминов:

Цепь выявления –  линия связи, которая соединяет извещатели с пожарным приемно-контрольным прибором.

Извещатель – элемент, подключенный к цепи выявления, способный передавать информацию о  выявлении пожара.

Зона – в данном случае это каждая цепь выявления, для которой предусмотрена общая индикация зон.

# 2 Общее описание

## ППКП "Тирас-4П" предназначен для:

1) приема сигналов от подключенных в систему извещателей;

2)  определения соответствия получаемых сигналов режиму «Пожар»;

3) индикации состояния режима «Пожар» звуковыми и визуальными средствами;

4)  индикации места возникновения опасности;

5)  мониторинга исправного функционирования системы и выдачи предупреждения звуковыми и визуальными сигналами о неисправностях (например, о коротком замыкании, обрыве  линии или неисправности источника питания);

6) передачи сигнала о пожарной тревоге:

– на звуковые или световые пожарные оповещатели;

– через устройство передачи сигнала о пожаре  организации по борьбе с пожарами;

– через пожарное устройство управления автоматическими средствами противопожарной защиты к автоматическим средствам пожаротушения.

Прибор в комплекте с модулем барьерной искрозащиты   МБИ-2 и взрывобезопасными пожарными извещателями  СП-4Т,   СП103-2А(В) Ex, ИПРex, оповещателями ОСЗ-Ех, ОС-ЕХ отвечает требованиям ГОСТ 22782.5 с маркировкой взрывозащиты «EXIBIIC» и предназначен для установки снаружи взрывоопасных зон.

Извещатели  пожарные СП-4ТEX, СП103-2А(В) Ex, ИПРex или оповещатели ОСЗ-Ех, ОС-ЕХ, которые включаются в электрические цепи прибора через модуль барьерной искрозащиты МБИ-2, отвечают ГОСТ 22782.5, ГОСТ 22782.0 с маркировкой взрывозащиты «1ExibIICT5 или 1ExibIICT5Х в комплекте с МБИ-2 и ППКП «ТИРАС-П»,  предназначены для установки во взрывоопасных зонах. В искробезопасные линии модуля барьерной искрозащиты МБИ-2 могут включаться также:

- пожарные извещатели и оповещатели, что имеют маркировку взрывозащиты не ниже 1ExibIICT5, параметры собственных индуктивности L0≤1 мГн и емкости С0≤0,1 мкФ;

- извещатели и оповещатели, что отвечают требованиям 4.6.24 ДНАОП 0.00-1.32-01 «Правила строения электроустановок. Электрооборудование специальных установок».

Например, извещатели общего назначения, которые выпускаются серийно и не имеют собственного источника тока, индуктивности и емкости.

# 3 Основные режимы работы

3.1 Алгоритмы реагирования входов и выходов на переход в тот или другой режим задаются при программирования энергонезависимой памяти прибора в соответствии с разделом 8.

3.2 Перечень основных режимов работы и их индикация прибором приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1  - Режимы работы прибора

| Извещенияе | Индикация, которая изменяется | Выходы, состояние которых изменяется |
| --- | --- | --- |
|  | Индикатор | Состояние | Выход | Состояние |
| Дежурный режим |
| «Дежурный режим» | «Дежурн» | +3 | ПППН, ПЦПН РЕЛ1, РЕЛ2 ОПОВ | +3 -4 - |
| Режим «Пожар» |
| «Предпожар» | зона «х» (красный) ЗИ | 2х0.3-2.5 3-6 | Выходы не реагируют | предыдущ. |
| «Пожар» | зона «х» (красный) «Пожар» «Дежурн» «ПЦПН» (красный) ЗИ | 0.35-0.7 0.35-0.7 - 0.35-0.7 3-6 | ПЦПН ОПОВ1 РЕЛ1, РЕЛ21 | - + + |
| «Сброс» | ЗИ | - | ЖСП. ОПОВ | - , 8 сек. - |
| Режим «Неисправность» |
| «Неисправность зоны» | «Неиспр.», зона «х» (желтый) «Дежурн» ЗИ2 | 0.35-0.75 0.35-0.7 - 3-25 | ПППН, ВН | - |
| «Нет сети 220 В» | «Неиспр.», «Пит.» (желтый) «Дежурн» ЗИ2 | 0.35-0.76 - 3-25 | - | - |
| «Питание не в норме» | «Неиспр.», «Пит.» (желтый) «Дежурн» ЗИ2 | 0.35-0.76 - 3-25 | ПППН, ВН | - |
| «Неисправно ОЭП» |  |  |  |  |
| «Ошибка системы» | «Неиспр.», «ЦП» «Дежурн» ЗИ2 | 0.35-0.7 - 3-25 | ПППН, ВН | - |
| «Неисправен выход ПЦПН» | «Неиспр.», «ПЦПН» «Дежурн» ЗИ2 | 0.35-0.7 - 3-25 | ПППН, ВН | - |

Продолжение таблицы 3.1

| Извещение | Индикация, которая изменяется | Выходы, состояние которых изменяется |
| --- | --- | --- |
|  | Индикатор | Состояние | Выход | Состояние |
| «Нет питания извещателей» | «Неиспр.», «Извещ.», «ЦП», зоны «1»-«16» (желтые) «Дежурн» ЗИ2 | 0.35-0.7 - 3-25 | ПППН, ВН | - |
| «Неисправен выход ПППН» | «Неиспр.», «ПППН» «Дежурн» ЗИ2 | 0.35-0.7 - 3-25 | ПППН, ВН | Состояние не известно |
| «Неисправен выход ОПОВ.» | «Неиспр.», «Опов.» «Дежурн» ЗИ2 | 0.35-0.7 - 3-25 | ПППН, ВН | - |
| «Неисправен выход АСПТ» | «Неиспр.», «АСПТ х» «Дежурн» ЗИ2 | 0.35-0.7 - 3-25 | ПППН, ВН | - |
| «Неисправность оборудования связи» | «Неиспр.» «ПЦПН» «Линия» (желтый) ЗИ2 | 0.35-0.7 3-25 | ПППН, ВН МЦА | - Состояние не известно |
| Режим «Отключение» |
| «Отключение» | «Откл.» + индикатор цепи «Дежурн» | + - | Все выходы | Состояние не опреде-лено |
| Примечания. 1. Если назначены при программировании; 2. Включается на время, указанное при программировании; 3.“+” – индикатор светится, выход включен, контакты реле замкнуты; 4. “-” – индикатор погашен, выход отключен, контакты реле разомкнуты; 5. “X-Y” – прерывистый режим работы индикатора, X – продолжительность включенного состояния, Y – период (секунд); 6. Извещение появляется через время не более 80 секунд после выявления неисправности. |

Таблица 3.2 – Условия формирования режимов работы.

| Режим работы | Условия формирования |
| --- | --- |
| «Дежурный» | Сопротивление зоны находится в диапазоне (1.1 – 2.2) кОм |
| «Предпожар» | Сопротивление зоны находится в диапазоне (3.0 – 4.2) кОм (только для зон с контактами, размыкающимися в режиме «Предпожар») |
| «Пожар» | Сопротивление зоны с размыкающимися контактами находится в диапазоне (5.3(3.0) – 12) кОм; сопротивление зоны с замыкающимися контактами находится в диапазоне (0.29 – 0.9) кОм |
| «Сброс» | Формируется на время не более 20 сек. при нажатии кнопки «Сброс» со второго уровня доступа |
| «Неисправность зоны» (обрыв) | Сопротивление зоны с размыкающимися контактами более 32 кОм, сопротивление зоны с замыкающимися контактами более 3.0 кОм |
| «Неисправность зоны» (замыкание) | Сопротивление зоны с размыкающимися контактами менее 0.9 кОм, сопротивление зоны с замыкающимися контактами менее 0.27 кОм |
| «Отсутствие сети 220 В» | Нет напряжения сети 220 В, 50Гц |
| «Питание не в норме» | Напряжение на клеммах аккумуляторной батареи менее 11,2 В |
| «Неисправно ОЭП» | Необходима замена аккумулятора |
| «Отсутствует питание извещателей» | Ток нагрузки выхода «+12В» или «ЖСП» выше нормы |
| «Ошибка системы» | Внутренняя неисправность, при возникновении которой выполнение обязательных функций прибором становится невозможным |
| «Неисправен выход ПЦПН» | Нет связи с ПЦПН: нет тока обтекания релейного выхода ПЦПН, при установленом МЦА - нет телефонной линии, связи прибора с МЦА или в буфере передачи имеются непереданные извещения (не принятые пультом). |
| «Неисправен выход ПППН» | Нет связи с релейным выходом ПППН |
| «Неисправен выход ОПОВ.» | Короткое замыкание выхода оповещателей, нет связи с оборудованием оповещения |
| «Неисправен выход АСПТ х» | Короткое замыкание выхода АСПТ х, нет связи с оборудованием АСПТ |
| «Отключение» | Отключение определенных неисправностей: зон, АСПТ, ОПОВ., ПППН, ПЦПН, питания оповещателей, питания прибора и т.д.. |

# 4 Технические характеристики

4.1 Прибор

4.1.1 Габаритные размеры прибора не более:

226 мм ( 281 мм ( 85 мм.

4.1.2 Масса (без аккумулятора) не более  1.65 кг.

4.1.3 Степень защиты корпуса ІР30 согласно ІЕС 60529.

4.1.4 Средняя наработка на отказ прибора не менее 40 000 часов.

4.1.5 Средний срок службы не менее 10 лет.

4.2 Оборудование электропитания (ОЭП)

4.2.1 Электропитание прибора осуществляется от сети переменного тока напряжением 220  В, частотой 50 ± 1 Гц.

4.2.2 Мощность, потребляемая от сети переменного тока во всех режимах (без учета потребления дополнительных блоков, внешних извещателей и оповещателей) - не более 30 ВА.

4.2.3 Резервное электропитание прибора осуществляется от источника постоянного тока (аккумулятора) номинальным напряжением 12 В, емкостью 7 Ачас.

4.2.4 Исходное напряжение ОЭП, В: от сети – (12,0-13,8)В,  питание от аккумуляторной батареи – (10,0-13,8)В.

4.2.5 Уровень пульсаций выходного напряжения ОЭП - не более 500 мВ.

4.2.6 Максимальный долговременный выходной ток погрузки ОЭП (все выходы и дополнительные модули) – не более 810 мА.

4.2.7 Максимальный кратковременный выходной ток нагрузки ОЭП (все выходы и дополнительные модули) – не более 1200 мА.

4.2.8 Ток, потребляемый от аккумулятора: в режиме “Дежурный” – не более 120 мА (без учета внешних нагрузок), в режиме “Пожар” – не более 150 мА.

4.2.9 Прибор обеспечивает автоматический переход на питание от аккумулятора при провале или исчезновении напряжения сети переменного тока и обратный переход при восстановлении сети переменного тока без ошибочных извещений на ПППН и ПЦПН.

4.2.10 Прибор имеет автоматическое зарядное устройство, не требующее обслуживания. Время восстановления 80% емкости аккумуляторной батареи не более 24 часов, 100% емкости – не более 72 часов.

4.2.11 Все клеммы прибора, включая аккумуляторные, имеют защиту от короткого замыкания и перегрузки по току.

4.2.12 Отключение прибора от электропитания осуществляется выключателем стационарной проводки и снятием клемм с аккумуляторной батареи.

4.2.13 Запуск прибора от аккумуляторной батареи осуществляется автоматически после ее присоединения, кроме случая когда напряжение батареи ниже 10,5 В.

4.2.14 Прибор имеет встроенное устройство защиты аккумуляторной батареи от глубокого разряда, которое отключает батарею от прибора при напряжении на ней ниже 10,5 В.

4.3 Технические характеристики входов и выходов

Таблица 4.1 - Основные технические характеристики входов и выходов

| Наименования параметра | Значение |
| --- | --- |
| Информационная емкость (количество зон), ед. | 4 |
| Максимальное количество извещателей в зоне, ед. | 32 |
| Величина тока через контакты «ЖСП», А, не более | 0,41 |
| Величина тока выхода «+12В», А, не более | 11 |
| Величина тока через контакты «ОПОВ.», А, не более | 52 |
| Величина напряжения в зонеодули) – не больше в режиме «Дежурный», В | 11.0-12.5 |
| Величина тока зоны в режиме «Дежурный», мА | 5.6-10.8 |
| Уровень ограничения тока зоны, не более, мА | 60 |
| Ток нагрузки выхода «ВК» (неисправность), мА, не более | 50 |
| Сопротивление потерь между проводами зон, кОм, не менее | 50 |
| Сопротивление проводов зон, Ом, не более | 220 |
| Время реакции зоны на тревогу (неисправность), сек., не более | 2 |
| Время определения неисправности, сек., не более | 80 |
| Ток потребления МРЛ-2 (МРЛ-2.1), мА, не более | 60 |
| Ток потребления МЦА, мА, не более | 40 |
| Примечания. 1. Суммарный ток выходов ЖСП и +12В не должен превышать 1 А. 2. При подаче напряжения на контакты выхода от внешнего источника питания. |

Таблица 4.2 - Электрические параметры МРЛ2 и МРЛ2.1

| Параметр | МРЛ-2 | МРЛ-2.1 |
| --- | --- | --- |
|  | AC | DC | AC | DC |
| Напряжение коммутации, В, не более | - | 60 | 242 | 24 |
| Ток коммутации, А, не более | - | 0.05 | 5 | 10 |

Таблица 4.3 - Технические данные предохранителей

| Цепь | Тип и номинал предохранителя |
| --- | --- |
| Сеть переменного тока | Предохранитель 0.5 А |
| +12В | Термистор 1.1 А |
| Аккумуляторная батарея | Термистор 1.85 А |
| Выход «ЖСП» | Термистор 0.5 А |
| Выход «ВН» | Термистор 0.2 А |

# 5 Целостность и комплектность

После распаковывания прибора необходимо:

произвести  внешний осмотр прибора и убедиться в отсутствии механических повреждений;

проверить комплектность, которая должна соответствовать таблице 5.1.

Таблица 5.1 – Комплектность прибора

| Наименование | Обозначение | шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| ППКП «Тирас-4П» | ААЗЧ.425521.002 | 1 |  |
| Паспорт | ААЗЧ.425521.002 ПС | 1 |  |
| Комплект монтажных и запасных частей |  | 1 | В соответствии с разделом 15 |
| Комплект запасных частей для среднего ремонта |  | 1 | *, В соответствии с разделом 16 |
| МРЛ-2 | ААЗЧ.301411.021 | 1-2 | * |
| МРЛ-2.1 | ААЗЧ.301411.021-01 | 1-2 | * |
| МЦА | ААЗЧ.425635.001 | 1 | * |
| Аккумуляторная батарея | 12В, 7 А∙ ч | 1 | * |
| Примечание. * - по отдельному заказу. |

# 6 Конструкция и принцип работы

## 6.1 Составные части прибора имеют следующее функциональное назначение:

БУ	– осуществляет управление всем прибором;

МРЛ-2 – осуществляет коммутацию цепей АСПТ, и передачу сигналов к ПППН и ПЦПН;

МРЛ-2.1 – осуществляет коммутацию цепей вентиляции, исполняющих устройств, передает сигналы “неисправность” и “пожар”;

МЦА – осуществляет передачу извещений на ПЦПН и ПППН в протоколах Contact-ID, Ademco Express и 20BPS.

## 6.2 Контроль зон прибора, выходов АСПТ, ОПОВ, ПППН и ПЦПН осуществляется путем измерения их тока обтекания.

6.3 Управления прибором осуществляется с четырех  уровней доступа:

1) первый уровень доступа позволяет получать информацию, без предварительных ручных операций (индикация), выключить ЗИ (кнопка „Звук”), проверить индикацию (кнопка „Индикаторы”);

2) второй уровень доступа позволяет осуществлять следующие операции: сброс режима  «Пожар» (кнопка «Сброс»), отключение и повторное включение оповещения (кнопка «Оповещение»), отключения неисправных зон и цепей;

3) третий уровень доступа:

- подуровень 3а позволяет измененять конфигурацию прибора: назначать режимы работы зон, назначать зоны на выходы и т.д.;

- подуровень 3б позволяет устанавливать или заменять модули, осуществлять техническое обслуживание. Доступ на уровень 3б ограничен тампером прибора, который можно отключить набрав код третьего уровня доступа (при открывании крышки прибора), а затем заблокировать тампер джампером на плате прибора.

Доступ на второй и третий уровни осуществляется с помощью специальных кодов, отличающихся между собой. Доступ на третий уровень дополнительно ограничен тампером прибора;

4) четвертый уровень – позволят производить ремонт ППКП, замену программно-аппаратных средств. Доступ на четвертый уровень осуществляется с помощью инструмента и контролируется руководством пользователя.

## 6.4  Органы управления:

Кнопка «Сброс» - осуществляет сброс режима «Пожар» с одновременным снятием напряжения с выхода питания извещателей («ЖСП.») и питания зон. Время восстановления режима «Дежурный» после сброса - не более 20 секунд. При нажатии на кнопку „Сброс” осуществляется автоматический выход со второго уровня доступа.  Кнопка доступна со второго уровня доступа.

Кнопка «Оповещение.» - осуществляет отключение выхода «ЖСП» в режиме «Пожар», а при повторном нажатии - повторное его включения. При отключении выхода светится индикатор «ОПОВ.». Кнопка доступна со второго уровня доступа.

Кнопка «Звук» - при нажатии кнопки происходит отключение ЗИ в режимах «Пожар» и «Неисправность». С появлением нового сообщения об одном из этих режимов ЗИ включается снова. Доступ к кнопке осуществляется с первого уровня доступа.

Кнопка «Индикаторы» - включает на несколько секунд ЗИ и все индикаторы на передней панели. Используется для проверки работоспособности индикации. Доступ к кнопке осуществляется с первого уровня доступа.

Расширенная индикация неисправности питания, становится видимой при нажатии кнопки „Индикаторы” и отображается на индикаторах неисправности зон (индикатор неисправной цепи мигает):

Клавиатура – предназначена для программирования конфигурации прибора, для входа на первый и второй уровни доступа, отключения неисправных цепей.

6.5 Выходы.

«ПППН» - выход реле для передачи извещения о режиме «Неисправность», и о полном отсутствии питания прибора. Выход контролируется на короткое замыкание и на наличие тока обтекания с ПЦПН в диапазоне (3-50) мА (МРЛ-2). Выход требует соблюдения полярности подключения линии.

«ПЦПН» - выход реле для передачи извещения о режиме «Пожар». Выход контролируется на короткое замыкание и наличие тока обтекания с ПЦПН в диапазоне (3-50) мА (МРЛ-2). Выход требует соблюдения полярности подключения линии.

«ЖСП.» - управляемый выход для питания извещателей. Управляется кнопкой «Сброс». Имеет контроль наличия напряжения питания.

«ОПОВ.»  - выход для подключения оповещателей (звуковых, свето-звуковых). Управляется кнопкой «Оповещение». Имеет контроль связи с оповещателями.

«ВН»  (выход неисправностей) - выход типа «открытый коллектор». При переходе прибора в режим "неисправность" меняет свое состояние (при отсутствии неисправностей выход имеет потенциал схемной земли, при выявлении неисправности - переходит в режим высокого сопротивления).

# 7 Установка

7.1 Условия эксплуатации

Прибор предназначен для непрерывной круглосуточной работы в помещениях с регулируемыми климатическими условиями. Диапазон рабочих температур - от минус 50С до плюс 400С.

7.2 Условия хранения

Упакованные приборы должны храниться в складских помещениях при условиях:  температура воздуха – от минус 50 0С до  40 0С, относительная влажность воздуха – не более 98 % при температуре 25 0С. В воздухе помещения, где хранятся приборы, не должно быть агрессивных примесей, вызывающих коррозию.

7.3 Указания по безопасности

7.3.1 Во время установки и эксплуатации прибора обслуживающему персоналу необходимо руководствоваться «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

7.3.2 Следует помнить, что в рабочем состоянии к клеммам прибора «L», «N», «РЕЛ1», «РЕЛ2» подается опасное для жизни напряжение.

7.3.3 Установку, снятие и ремонт прибора необходимо производить при  отключенном напряжении питания.

7.3.4 Работы по установке, снятию и ремонту прибора должны производиться персоналом, имеющим квалификационную группу по технике безопасности не ниже IV.

7.3.5 Во время выполнения работ необходимо придерживаться правил пожарной безопасности.

7.4 Монтаж

7.4.1 Конструкция прибора предусматривает его использование в настенном положении. В основании корпуса прибора имеется два отверстия для его навешивания на шурупы и отверстие для фиксации третьим шурупом.  Корпус прибора выполнен из пластмассы класса огнестойкости V-0. Разметка отверстий для крепления прибора  приведена в приложении Б.

7.4.2 После транспортировки или хранения в условиях отрицательных температур, перед включением прибор должен быть выдержан в упаковке в нормальных условиях не менее 24 часов.

7.5 Установка МЦА

Внимание! Установку МЦА необходимо выполнять при отключенном напряжении питания прибора.

Разъем для установки МЦА находится на нижней стороне БУ, для установки МЦА необходимо:

- снять БУ с держателей корпуса, повернуть к себе нижней стороной;

- установить пластмассовые держатели на БУ прибора (держатели поставляются комплектно с МЦА). Надеть МЦА на держатели и на разъем 4ХР1, проверить отсутствие смещения контактов разъема.

Внешние электрические соединения с клеммами МЦА выполнить в соответствии с приложением А.

Информация по программированию МЦА изложена в разделе 8.3.2.

Назначение индикаторов  МЦА:

- желтый – подтверждение передачи извещения. Мигает с частотой 1 Гц при отсутствии телефонной линии, кратковременно включается в момент приема подтверждения о передаче извещения (выносной – соединитель 1ХР1: анод – контакт 1, катод – контакт 3);

- зеленый – передача извещения. Кратковременно включается в такт набора телефонного номера и при передаче извещения (выносной – соединитель 1ХР1: анод – контакт 2, катод – контакт 3).

7.6 Установка МРЛ-2 и МРЛ-2.1

Закрепить МРЛ на основании корпуса прибора в соответствии с приложением Б. Осуществить подключение МРЛ к соединителям 3ХР3 и 3ХР4 придерживаясь меток ключей. Назначение модулей приведено в таблице 7.1. Подключение выходов модулей – приведено в таблице 7.2 и на рисунке 7.1.

Таблиця 7.1 - Призначення модулів МРЛ-2 та МРЛ-2.1

| Разьем | Модуль | Назначение | Индикаторы |
| --- | --- | --- | --- |
| 3ХР3 (нижний) | МРЛ-2 | передача сигнала на АСПТ 1, АСПТ 2 | АСПТ 1, АСПТ 2 |
|  | МРЛ-2.1 | исполнительные устройства, ЖСП2 | - |
| 3ХР4 (верхний) | МРЛ-2 | передача сигнала на ПЦПН, ПППН1 | ПЦПН, ПППН |
|  | МРЛ-2.1 | Выходы «неисправность» и «пожар»1 | - |
|  | МРЛ-2.1 | исполнительные устройства 1 | - |
| Примечание – типы выходов на 3ХР4 задаются при программировании в секциях 9 и 10. |

Таблиця 7.2 – Вихідні клеми МРЛ-2.1:

| Выход | Реле 1 | Реле 2 |
| --- | --- | --- |
| Замкнутый контакт | 1 – 1З* | 2 – 2З |
| Разомкнутый контакт | 1 – 1Р | 2 – 2Р |
| Примечание. 1, 2, 1З, 2З, 1Р, 2Р – маркировка на контактах зажимов релейных модулей. |

Рисунок 7.1 - Подключение внешних линий к МРЛ

(черный квадрат на соединителях "JMP" - перемычка), ЖСП2 - включен заводскими установками, программируется в табл. 8.1, секция 2.

Для отключения контроля выходов МРЛ (при отсутствии МРЛ): для 3ХР3 – удалить все приписанные к выходам шлейфы в секциях 1 и 2, для 3ХР4 – в секциях 9 и 10 приписать хотя бы по одному шлейфу (перевести выходы в режим исполнительных устройств).

Информация о программировании релейных модулей приведена в  таблице 8.1 (секции 1, 2 и 9, 10), подробности - в разделе 8.3.1.

7.7 Подключение входов и выходов

7.7.1 Электрические соединения во время установки выполнять в соответствия со схемой электрических соединений, приведенной в приложении А.

7.7.2 Подключить оконечные, шунтирующие, дополнительные резисторы и извещатели в зоны как показано на рисунке 7.2).

7.7.3 ИП, подключенные параллельно оконечному резистору зоны, должны быть подключены через дополнительные резисторы Rд, сопротивление которых зависит от типа извещателя. Сопротивление дополнительного резистора вычисляется по формуле:

Rд = 1 кОм – RИЗВ.

где: RИЗВ. – внутреннее сопротивление извещателя (контактов извещателя) после срабатывания.

Для двухпроводных активных ИП RИЗВ., как правило, находится в диапазоне (0,4-0,5) кОм. Значение сопротивления резистора Rд следует выбрать  ближайшим меньшим к RИЗВ.  из стандартного ряда номиналов резисторов. Некоторые значения ряда  Е12, Ом: 270, 330, 390, 470, 560, 680, 820.

Пример.  RИЗВ. = 0,4 кОм. Rд = 1 кОм – 0,4 кОм = 0,6 кОм. Из ряда Е12 выбираем резистор сопротивлением 560 Ом.

7.7.4 При использовании активных извещателей с питанием от зон, максимальное количество активных ИП в зоне рассчитывается  следующим методом:

а) из таблицы 7.3 выбирается минимальное значение напряжения питания извещателя (должно быть указано в технической документации на конкретный ИП):

Таблица 7.3

| Сопротивление проводов зон, Ом (макс.) | Минимальное напряжение питания извещателя, В | Максимальный ток нагрузки зоны, Imax, мА |
| --- | --- | --- |
| 200 | 8* | 7 |
|  | 9 | 4 |
|  | 10 | 1,2 |
| 100 | 8* | 10,5 |
|  | 9 | 6,7 |
|  | 10 | 3,2 |
| 50 | 8* | 13 |
|  | 9 | 9 |
|  | 10 | 5 |
| Примечание – ток потребления всех активных ИП зоны в дежурном режиме. |

б) рассчитать максимальное количество ИП N в зоне:

N = Imax/Id

где: Imax - максимальный ток нагрузки зоны; Id - ток потребления ИП в дежурном режиме.

Если в одной зоне используются ИП с разными минимальными напряжениями питания, для расчета берется ИП с большим значением.

7.7.5 Зоны, которые не используются, необходимо зашунтировать резистором номиналом  1.5 кОм    (между клеммой

„0 В” и клеммой зоны).

7.7.6 В одной зоне не должно быть установлено более 32 извещателей (ограничение стандарта EN54).

7.7.7 Подключение оповещателей осуществлять согласно приложению А (рисунки А.3 и А.4). При отсутствии оповещателей на выходе оповещения, необходимо выключить контроль этого выхода в секции 3.

7.7.8 Если суммарный ток потребления внешних извещателей или оповещателей превышает максимальный кратковременный ток нагрузки прибора (п. 4.2.7), то для  питания внешних оповещателей (выход «UОП») или ИП (выход «ЖСП2») необходимо использовать источник бесперебойного питания (например БП 1215 с номинальным током нагрузки 1,7 А).

7.7.9 Для извещателей, состояние контактов реле которых не изменяется при отключении питания, в цепь питания извещателей должно быть установлено реле для контроля целостности цепи питания извещателей или модуль контроля питания извещателей (МКЖ), рисунок 7.3.

Рисунок 7.3 - Схема контроля питания ИП: ИП – извещатель пожарный; МКЖ – модуль контроля питания; Rш, Rк – сопротивление 2.2 кОм±5% и 1.5 кОм±1% соответственно, R1, R2 – клеммы МКЖ для Rк.

7.7.10 Установить в корпус прибора аккумуляторную батарею (см. приложение Б). Подключить аккумуляторные клеммы к аккумулятору в соответствии с цветной маркировкой (красную клемму подключить к „+” аккумулятора, черную – к „-”).

7.7.11 Запрограммировать прибор для конкретного случая, используя указания раздела 8.

# 8 Программирование

8.1 Общие указания

Доступ к программированию прибора осуществляется с третьего уровня доступа при помощи специального кода доступа.

Программирование прибора осуществляется с клавиатуры.

Для хранения запрограммированных параметров прибор использует энергонезависимую память.

Запись параметров программирования в энергонезависимую память прибора осуществляется при выходе из режима программирования. Перед началом программирования рекомендуется заполнить карту конфигурации прибора (приложение В).

Символы, указанные в квадратных скобках [ ] вводятся с клавиатуры.

8.2 Загрузка заводских параметров

Для загрузки заводских параметров (приложение В) необходимо отключить одну из клемм аккумуляторной батареи и выключить питание 220 В (вынуть предохранитель 220 В), нажать кнопку «Сброс», и удерживая ее подать питание 220 В (установить  предохранитель на место). После трех коротких сигналов зуммера отпустить кнопку – заводская конфигурация будет загружена. Подключить на место отключенную клемму аккумуляторной батареи.

8.3 Третий уровень доступа (программирование)

Для получения третьего уровня доступа необходимо с клавиатуры ввести четырехзначный код третьего уровня доступа и нажать [#] (заводской код 1604).

Третий уровень доступа индицируется миганием индикатора «Откл.»

Вход в секцию осуществляется  нажатием [*] и набором номера секции (две цифры).

Назначение секций третьего уровня доступа приведено в таблице 8.1.

Таблица 8.1 – назначение секций  третьего уровня доступа

| Номер секции | Назначение |
| --- | --- |
| Программирование основных функций |
| 01 | Назначение зон на выход АСПТ 1 (РЕЛ1-3ХР3) |
| 02 | Назначение зон на выход АСПТ 2/ЖСП2 (РЕЛ2-3ХР3) |
| 03 | Назначение зон на выход „ОПОВ.” |
| 04 | Зоны с однотипными ИП |
| 05 | Зоны с верификацией по двум ИП |
| 06 | Зоны с верификацией по одному ИП |
| 07 | Зоны с разными типами ИП |
| 08 | Верификация по двум зонам |
| 09 | Выход ПЦПН/РЕЛ2 (РЕЛ2-3ХР4) |
| 10 | Выход ПППН/РЕЛ1 (РЕЛ1-3ХР4) |
| 11 | Время верификации |
| 12 | Время звучания ЗИ |
| 14 | Изменение кода доступа третьего уровеня |
| Программирование МЦА |
| 15 | Объектовые номера прибора |
| 16 | Первый телефонный номер |
| 17 | Второй телефонный номер |
| Коды извещений для передачи по первому телефонному номеру |
| 18 | Коды режима «Пожар» для зон |
| 19 | Коды отмены режима «Пожар» для зон |
| 20 | Коды верификации для зон |
| 21 | Коды отмены верификации для зон |
| 22 | Коды неисправности зон |
| 23 | Коды устранения неисправности зон |
| 24 | Коды отключения зон |
| 25 | Коды включения зон |
| 26 | Коды отключения выходов |
| 27 | Коды включения выходов |
| 28 | Коды неисправности выходов |
| 29 | Коды устранения неисправности выходов |
| 30 | Параметры |
| 31 | Другие коды |

Конец таблицы 8.1

| Номер секции | Назначение |
| --- | --- |
| Коды извещений для передачи по второму телефонному номеру |
| 32 | Коды режима «Пожар» для зон |
| 33 | Коды отмены режима «Пожар» для зон |
| 34 | Коды верификации для зон |
| 35 | Коды отмены верификации для зон |
| 36 | Коды неисправности зон |
| 37 | Коды устранения неисправности зон |
| 38 | Коды отключения зон |
| 39 | Коды включения зон |
| 40 | Коды отключения выходов |
| 41 | Коды включения выходов |
| 42 | Коды неисправности выходов |
| 43 | Коды устранения неисправности выходов |
| 44 | Параметры |
| 45 | Другие коды |
| Встроенный таймер |
| 46 | Программирование часов |
| 47 | Параметры передачи тестового извещения |
| 49 | Время обнаружения отсутствия телефонной линии |

8.3.1 Программирование основных функций

Для назначения или изъятия зоны из секции необходимо ввести с клавиатуры число, которое соответствует номеру зоны, например: зона 1 - [1], зона 2 - [2] и т.д. Если индикатор зоны светится, соответствующая ему зона назначена в текущей секции.

После ввода номера зоны звучат два сигнала зуммера, после нажатия [#] – звучит пять сигналов зуммера и осуществляется выход из секции.

Для просмотра параметров секции необходимо  ввести [*] и номер секции для просмотра (двухзначный).

Секции  1, 2 – распределение зон на выходы АСПТ1, АСПТ2

В этих секциях назначаются зоны, переход которых в режим «Пожар»  изменяет состояние выходов АСПТ1 и АСПТ2 (на МРЛ). Если секция 2 не содержит приписанных зон, выход АСПТ2 работает по алгоритму выхода "ЖСП".

Для отключения контроля исправности  выходов исключить из этих секций все приписанные зоны.

Привязка выходов АСПТ1 и АСПТ2 к секциям приведена в таблице 8.1.

Подключение выходов модулей приведено в подразделе 7.6.

Пример – назначить зоны 1 и 2 на выход АСПТ1, зону 3 – на выход АСПТ2:

[*][01][1 2][#] – индикаторы зон 1 и 2 светятся;

[*][02][3][#] – индикатор зоны 3 светится.

Секция 3 – назначение зон на выход „ОПОВ.”

В этой секции назначаются зоны, которые при переходе в режим «Пожар»  включают выход «ОПОВ.» (на выход подается напряжение +13,8В). Для отключения контроля исправности данного выхода (при отсутствии оповещателей) необходимо  исключить из данной секции все приписанные зоны.

Пример – назначить зоны 1-4 на выход “ОПОВ.”:

[*][03][1 2 3 4][#] – индикаторы зон 1-4 светятся.

Секция 4 – зоны с однотипными ИП.

В этой секции каждая из зон может быть назначена для работы с одним типом ИП.

Если индикатор зоны светится – зона работает с ИП с нормально замкнутыми контактами. Подключение ИП в такие зоны необходимо выполнять по схеме, приведенной  на рисунке 7.2. б).

Если индикатор зоны не светится – зона работает с ИП с нормально разомкнутыми контактами. Подключение ИП в такие зоны необходимо выполнять по схеме, приведенной на рисунке 7.2 а).

Пример – назначить зоны 1-3 для ИП с нормально замкнутыми контактами:

[*][04][1 2 3][#] – индикаторы зон 1-3 светятся.

Секция 5 – зоны с верификацией  по двум ИП

В этой секции назначаются зоны, которые переходят в режим «Пожар» после срабатывания в каждой из них не менее двух ИП. При срабатывании одного из ИП в такой зоне прибор выдаст извещение «Предпожар».

Пример – назначить зону 4 как зону с верификацией по двум ИП:

[*][05][4][#] – индикатор зоны 4 светится.

Секция 6 – зоны с верификацией по одному ИП

Зоны с верификацией по одному ИП используются для устранения ошибочных срабатываний ИП (преимущественно для зон, которые назначены на АСПТ). Если зона назначена на верификацию по одному ИП, то после срабатывания в ней ИП прибор временно снимает питание извещателей (выход “ЖСП”.), не переходя в режим «Пожар». Если на протяжении времени, запрограммированного в секции 11, срабатывание ИП не повторилось, то прибор остается в дежурном режиме, иначе – переходит в режим «Пожар».

Пример – назначить зону 1 с верификацией по одному ИП:

[*][06][1][#] – индикатор зоны 1 светится.

Секция 7 – зоны с разными типами ИП.

В этой секции каждая из зон может быть назначена для работы с разными типами ИП.

Если индикатор зоны светится – зона назначена для работы с разными типами ИП. Если зона назначена для работы с разными типами ИП, содержимое секции 4 для этой зоны игнорируется.

Подключение ИП в такие зоны необходимо выполнять по схеме, приведенной на рис. 7.2 в).

Пример – назначить зоны 1-3 для ИП с разными типами контактов:

[*][07][1 2 3][#] – индикаторы зон 1-3 светятся.

Секция 8 – верификация по двум зонам.

В этой секции назначаются зоны, которые работают в паре – прибор переходит в режим „Пожар” только, когда обе зоны пары перейдут в режим пожара. Если в режим пожара перейдет только одна зона пары – прибор перейдет в режим „Предпожар”.

Пары формируются автоматически, при назначении в пару хотя бы одной зоны. Например, если назначить первую зону в этой секции, то вторая зона подключится к паре автоматически, индикаторы зон 1 и 2 будут светиться. Максимальное количество пар – 2, возможные пары: 1-2, 3-4.

Пример – назначить зоны 1 и 2 для работы в паре:

[*][08][1][#] – индикаторы зон 1 и 2 светятся.

Секции 9 и 10  – Выходы ПППН/РЕЛ2 и ПЦПН/РЕЛ1

В секциях 9 и 10 к выходам РЕЛ1 и РЕЛ2 приписываются зоны. При переходе в режим «Пожар» хотя бы одной из приписанных к выходу зон, выход переходит в активное состояние. Желтый индикатор зоны светится – зона приписана к текущему выходу.

Если в секции 9 не приписано ни одной зоны – выход РЕЛ2 работает как выход ПЦПН.

Если в секции 10 не приписано ни одной зоны – выход РЕЛ1 работает как выход ПППН.

Подключения выходов модулей приведено в подразделе 7.6.

Пример – выходы РЕЛ1 и РЕЛ2 для управления исполняющими устройствами: выход РЕЛ1 – зоны 1 и 2, выход РЕЛ2 – зоны 3 и 4 (модуль – МРЛ-2.1):

[*][09][34][#] – индикаторы зон 3 и 4 светятся.

[*][10][12][#] – индикаторы зон 1 и 2 светятся.

Время верификации и время звучания ЗИ программируются с шагом 10 секунд. Число, которое вводится во время программирования этих параметров должно быть двузначным, и находиться в диапазоне от 01 до 99.

Секция 11 – время верификации

Время верификации относится только к зонам с верификацией по одному ИП.  Рекомендованное значение времени верификации не более 60 секунд.

Пример – время верификации 60 секунд:

[*][11][06][#]

Секция 12 – время звучания ЗИ

Время, которое программируется в этой секции относится только к работе ЗИ в режиме  «Неисправность».

Пример – время звучания ЗИ в режиме «Неисправность» 5 минут (300 секунд):

[*][12][30][#]

Секция 14 – изменение кода доступа третьего уровня

Пример – ввести новый код доступа третьего уровня 1234:  [*][14][1234][#]

Внимание! Коды доступа второго и третьего уровня не должны быть  одинаковыми.

8.3.2 Программирование МЦА

8.3.2.1 Рекомендации по программированию МЦА

Для того, чтобы прибор передавал извещение на ПЦПН необходимо обязательно запрограммировать секции 15, 16 и (или) 17, необходимые коды извещений по выбранным телефонным номерам, количество попыток дозвониться,  режим дозвона (секция 30).

Если прибор работает в протоколе Contact-ID, коды извещений программировать не следует, они загружаются автоматически при загрузке заводских параметров (раздел 8.2, приложение Д). При необходимости, возможно выборочное отключение не использующихся кодов (раздел 8.3.2.2).

При необходимости передачи тестового извещения необходимо запрограммировать его код в секциях 30 и 44 для первого и второго телефонов соответственно (кроме случая, когда загружен протокол Contact-ID), и запрограммировать секции 46 и 47.

Информация по подключению МЦА  приведена в разделе 7.6.

Секция 15 – объектовые номера прибора

Объектовые номера прибора используются для распознавания объекта на ПЦПН. Прибор может иметь два объектовых номера, которые  передаются по первому и второму телефонному номеру соответственно. Два разные объектовые номера можно использовать  для передачи извещений на разные ПЦПН.

При программировании объектовых номеров могут использоваться шестнадцатиричные символы от 1 до F (таблица 8.2).

Длина объектовых номеров должна быть 4 символа.

Шаблон секции: [*][15] [порядковый номер телефона] [#] [объектовый номер]

Пример – объектовый номер для первого телефона – 0084, для второго телефона – 5А4С:

[*][15][1] [#] [#0 #0 8 4]

[*][15][2] [#] [5 #0 4 #2]

Внимание! Если передачу извещений по какому-либо из телефонов нужно выключить (или телефонный номер не используется), в объектовый номер для этого телефона необходимо записать [0000].

Внимание! Если не нулевой объектовый номер или код извещения содержит цифру 0, то ее необходимо вводить как символ „А” (#0).

Таблица 8.2 – Введение шестнадцатеричных символов

| Символ | Клавиша | Символ | Клавиша |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | [#0] | 8 | [8] |
| 1 | [1] | 9 | [9] |
| 2 | [2] | A | [# 0] |
| 3 | [3] | B | [# 1] |
| 4 | [4] | C | [# 2] |
| 5 | [5] | D | [# 3] |
| 6 | [6] | E | [# 4] |
| 7 | [7] | F | [# 5] |

Секции 16, 17 – первый и второй телефонные номера

На телефонные номера запрограммированные в этих секциях осуществляется передача извещений (номера ПЦПН).

При программировании телефонных номеров необходимо пользоваться атрибутами номера,  приведенными в таблице 8.3.

Максимально возможная длина поля ввода телефонного номера (с атрибутами) – 16 символов (комбинации клавиши с символом “#” (например [# 4]) считать одним символом).

Таблица 8.3 – Символы и атрибуты для телефонного номера

| Символы (атрибуты) | Назначение |
| --- | --- |
| [0] - [9] | Цифры 0-9 номера |
| [# 1] | Пауза 2 секунды |
| [# 2] | Поиск сигнала 425Гц (ответ станции) |
| [# 3] | Конец набранного номера |
| [# 4] | Задание тонального набора телефонного номера (DTMF), без #4 – задание импульсного набора номера |

Шаблоны секций: [*][номер секции][номер телефона с необходимыми атрибутами][#3]

Примеры

1 Первый телефонный номер 52-30-49, набор импульсный:

[*][16][#2 52 30 49][#3]

2 Второй телефонный номер 8-0432-46 15 10, набор тональный:

[*][17][#2 #4 8 #1 0432 46 15 10][#3]

8.3.2.2 Коды извещений

В секциях с 18 по 45 должны находиться коды извещений, которые прибор передает на ПЦПН при возникновении соответствующего режима работы.

Каждая секция имеет разное количество ячеек с кодами.

При загрузке заводских параметров, автоматически выбирается протокол работы Contact-ID, все ячейки в секциях с 18 по 45 автоматически заполняются кодами для этого протокола.

Коды извещений протокола Contact-ID приведены в приложении Г.

Коды извещений для протоколов Ademco Express и 20BPS программируются в ручном режиме. В ячейки кодов, которые не используются, обязательно должен быть записан код “00”.

Программирование кодов извещений:

- необходимо предварительно вписать в таблицы секций 18-45 паспорта все необходимые коды (приложение Д);

- каждый код должен состоять из двух символов, в соответствии с таблицей 8.2. Введенный символ подтверждения ввода не требует, сразу же  происходит переход к вводу следующего символа.

- после ввода каждой пары символов (одного кода извещения) звучат два коротких сигнала зуммера;

- введение символов с клавиатуры осуществляется последовательно,  отдельно для каждой секции;

- после заполнения кодами последней ячейки в секции необходимо ввести [##] с клавиатуры для осуществления выхода из секции, при выходе звучит 5 коротких сигналов  зуммера.

Запрещается выходить из секции, не введя всех кодов. В этом случае коды не сохранятся в памяти прибора.

Шаблон ввода кодов: [*][номер секции][символы кодов][##]

Назначение кодов извещений и их размещение в памяти прибора приведено в приложении Д.

8.3.2.3  Встроенный таймер

Встроенный таймер предназначен для передачи тестового извещения в соответствии с запрограммированным графиком. Тестовое извещение используется для периодического контроля наличия связи с прибором.

В секциях 46 и 47 программируются временные параметры передачи тестового извещения, в секциях 30 и 44 – коды тестовых извещений.

Параметры, запрограммированные в секциях 46 и 47 относятся к обоим телефонным номерам.

Секция 46 - программирование часов

По часам происходит отсчет интервалов тестовых извещений и времени передачи тестового извещения.

Шаблон секции: [*][46] [ДД#] [ЧЧ#] [ММ#] [СС#] где:

ДД – день работы часов. При совпадении дней, часов и минут секции 46 с  днями, часами и минутами секции 47 происходит передача тестового извещения (при передаче тестового извещения в  секции 46 в значение ДД автоматически записывается значение 01); Параметр актуален в  случае, если первое тестовое извещение необходимо передать через несколько дней, при этом период передачи в днях (секция 47) должен быть  бóльшим числом;

ЧЧ – часы в соответствии с часами реального времени. Ячейка может принимать значение от 0 до 23;

ММ – минуты в соответствии с часами реального времени. Ячейка может принимать значение от 0 до 59;

СС – секунды в соответствии с часами  реального времени. Ячейка может принимать значение от 0 до 59.

После введения каждого из значений в ячейку, необходимо подтвердить  ввод нажатием символа [#],  после чего происходит автоматический переход к следующей ячейке, или выход из секции. Пока символ [#] не нажат, в текущей ячейке можно изменять значение параметра до необходимого.

Пример – день работы часов – первый, реальное время -  14 часов 54 минуты 30 секунд:

[*][46][01# 14# 54# 30#]

Секция 47 - параметры передачи тестового извещения

Временные параметры при программировании вводятся последовательно, после каждой пары чисел (дни, часы, минуты) звучит два коротких сигнала зуммера. После введения чисел в последнюю ячейку осуществляется автоматический выход из секции и запись введенных параметров в память прибора, звучит пять коротких сигналов зуммера. Перечень программируемых временных параметров приведен в таблице 8.4

Таблица 8.4 Перечень программируемых временных параметров

| Номер ячейки | Значение | Назначение параметра |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | Часы передачи первого тестового извещения (0-23) |
| 2 |  | Минуты передачи первого тестового извещения (0-59) |
| 3 |  | Период передачи тестовых извещений, дни (0-30) |
| 4 |  | Период передачи тестовых извещений, часы (0-23) |
| 5 |  | Период передачи тестовых извещений, минуты (0-59) |

Примеры

1 Передача тестового извещения один раз в сутки, в 24.00:

[*][47][00 00 01 00 00][##]

2 Передача тестового извещения с периодом 2 часа, 20 минут, первое тестовое извещение в 13.00:

[*][47][13 00 00 02 20][##]

Секция 49 - Время определения неисправности телефонной линии

МЦА осуществляет контроль исправности телефонной линии по факту наличия напряжения между клеммами "ЛА" и "ЛБ" больше 5В. Если напряжение линии ниже 5В, начинается обратный отсчет времени, запрограммированного в этой секции. Когда значение этого времени становится равным нулю - прибор выдает извещение "неисправность линии связи".

Время определения неисправности линии вводится как двузначное число в диапазоне от 0 до 99. Градация времени - 1 минута, до 99 минут максимум (заводская конфигурация - 2 минуты). Запрограммированное значение времени отображается на желтых индикаторах зон 1-8 в двоичной форме, где индикатор "1" - младший разряд, "8" - старший.

Примеры – время выявления неисправности линии 30 минут:

[*][49][30][#]

8.3.3 Выход с третьего уровня доступа

Выход с третьего уровня доступа осуществляется введением с клавиатуры команды [*][00] или осуществляется автоматически через 45±10 секунд после последнего нажатия любой клавиши клавиатуры.

8.4 Второй  уровень доступа (Администратор)

Для входа на второй уровень доступа необходимо с клавиатуры ввести четырехзначный код доступа второго уровня и нажать [#] (заводской код 0001). Если первые цифры кода нули, они не значащие и их вводить не обязательно.

Второй уровень доступа индицируется миганием индикатора «Откл.».

Вход в нужную секцию осуществляется нажатием [*] и последующим набором номера этой секции.

На втором уровне доступа разрешается использование кнопок «Сброс» и «Оповещение»

Назначение секций второго уровня доступа приведено в таблице 8.4.

Таблица 8.4

| Секция | Клавиши |
| --- | --- |
| *01 | 01-04 – отключение/включение зон |
| *02 | 01 – отключение контроля общего питания 02 – отключение контроля питания извещателей 03 – отключение контроля выхода «ОПОВ.» 04 – отключение контроля выхода ПЦПН 05 – отключение контроля выхода ПППН 06 – отключение контроля выхода АСПТ1 07 – отключение контроля выхода АСПТ2 |
| *03 | Изменение кода доступа ко второму уровню |

Отключение - программно предусмотренная функция для отключения/включения контроля прибором конкретных электрических цепей (преимущественно в случае их неисправности). Например, в случае осуществления ремонта возникает необходимость отключения контроля некоторых зон, для изменения расположения их электропроводки и т.д.).

Отключение/Включение

Для отключения/включения контроля цепи необходимо набрать [*], двузначный номер секции (01 или 02), двузначный код, который соответствует этой цепи (см. таблицу 8.4). Если соответствующий индикатор на панели прибора не светится – цепь включена, если светится - отключена.

Пример – Выключить зону 1 и выход “Опов.”:

[*01] [01] [#] – индикатор зоны 1 светится.

[*02] [03] [#] – индикатор «Опов.» светится.

Изменение кода второго уровня доступа.

Пример – новый код доступа второго уровня 5678:

[*][03][5678][#]

Кнопка “Сброс”

Нажатия кнопки приводит к сбросу режима “Пожар” прибора, снятию питания извещателей на 5-8 секунд, после чего осуществляется автоматический выход со второго уровня доступа.

Кнопка “Оповещение.”

Если прибор находится в режиме “Пожар” однократное нажатие кнопки приводит к отключению выхода “ОПОВ.”. Повторное нажатие кнопки включает выход “ОПОВ.”.

Выход со второго уровня доступа осуществляется введением с клавиатуры команды [*][00] или осуществляется автоматически через 25±10 секунд после последнего нажатия любой клавиши клавиатуры.

# 9 Проверка технического состояния

Проверку технического состояния прибора осуществляет персонал, обслуживающий средства пожарной сигнализации и осуществляющий проверку их технического состояния.

Проверка заключается в проверке работоспособности и технического состояния прибора с целью выявления скрытых дефектов. Несоответствие прибора требованиям настоящей методики является основанием для проведения ремонта.

Проверка работоспособности и технического состояния прибора должна производиться в нормальных климатических условиях, указанных в п. 7.1.

Последовательность операций при проверке указана в таблице 9.1.

Таблица 9.1 – проверка технического состояния прибора

| № опер. | Операция (Инструмент) | Методика проверки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид | Произвести внешний осмотр. Убедиться в отсутствии внешних повреждений. |
| 2 | Проверка индикации | Убедиться, что прибор находится в режиме «Дежурный», и не имеет неисправных цепей (не светится индикатор «Неиспр.»). Нажать кнопку «Индикаторы», убедиться, что на несколько секунд засветятся все индикаторы и включится ЗИ. |

Таблица 9.1 – окончание

| № опер. | Операция (Инструмент) | Методика проверки |
| --- | --- | --- |
| 3 | Проверка исправности цепей резервного электропитания (Вольтметр, секундомер) | Отключить клеммы от аккумулятора, через время не более 80 секунд прибор должен выдать извещение «Питание не в норме». Подключить аккумуляторные клеммы к аккумулятору, через время не более 20 секунд извещение «Питание не в норме» должно исчезнуть. Вынуть предохранитель 220 В, прибор должен перейти на резервное питание без сбоев. Через время не более 80 секунд должно появиться извещение «Нет сети 220 В». Установить предохранитель 220 В на место, через время не более 20 секунд должно исчезнуть извещение «Нет сети 220 В». Измерить напряжение между клеммами «0 В», «+12 В» и «0 В», «ЖСП.» - оно должно находиться в пределах (13-14)В. |
| 4 | Проверка перехода зон в режим «Неисправность» | Разорвать цепь зоны 1 (клемма 1), прибор должен выдать извещение «Неисправность зоны». Восстановить цепь зоны, прибор должен перейти в режим «Дежурный». Замкнуть цепь зоны 1 на «0 В», прибор должен выдать извещение «Неисправность зоны». Восстановить работоспособность цепи, прибор должен перейти в режим «Дежурный». Повторить проверку для остальных зон. |
| 5 | Проверка перехода зон в режим «Пожар» | Симитировать срабатывание пожарного извещателя в первой зоне. Если нет возможности симитировать срабатывание извещателя, необходимо в цепь выявления включить шунтирующий или дополнительный резистор в соответствии с п. 7.7. Убедиться, что прибор перейдет в режим „Пожар”. Выборочно симитировать срабатывание для нескольких зон. Ввести код второго уровня доступа и нажать кнопку «Сброс». Убедиться, что через время не более 20 секунд прибор возвратится в режим «Дежурный». |

# 10 Декларации производителя

10.1 Конструкция прибора соответствует системе управления качеством, которая содержит набор правил проектирования всех элементов ППКП.

10.2 Все компоненты ППКП выбраны по целевому назначению, условия их эксплуатации соответствуют условиям окружающей среды вне корпуса ППКП и соответствуют  классу 3к5 ІЕС 60721-3-3.

# 11 Свидетельство о приеме

| Прибор «Тирас-4П» соответст- вует техническим условиям ТУ У 31.6-25499704-004:2005 и признан пригодным для эксплуатации. Заводской номер прибора указан в правом верхнем углу обложки паспорта. | Дата изготовления, печать ОТК |
| --- | --- |

# 12 Свидетельство о повторной проверке

Прибор, который находился на складе ООО ВКПФ „Тирас” более шести месяцев, подлежит повторной проверке перед отгрузкой.

Дата повторной проверки _______________

Представитель ОТК предприятия __________________ м.п.

# 13 Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует соответствие прибора требованиям технических  условий при соблюдении потребителем  условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа, установленных техническими условиями предприятия-изготовителя. Срок действия гарантии – 24 месяца с даты выпуска или с даты перепроверки прибора.

# 14 Информация о ремонтах

Ремонт прибора производится предприятием-изготовителем.

Бесплатному ремонту подлежат приборы, у которых не закончился срок действия гарантии, и эксплуатация которых производилось в соответствии с настоящим паспортом.

Для осуществления ремонта прибор высылают вместе с письмом, в котором должны быть указаны: характер неисправности, место эксплуатации прибора, контактный телефон лица по вопросом ремонта.

# 15 Перечень монтажных и запасных частей

Таблица 15.1 – перечень запасных частей

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Резистор 0.5 Вт -1.5 к0м ±1% | 5 |
| Предохранитель 5х20, 0.5А | 1 |
| Заглушка ААБВ.713341.008 | 1 |

# 16 Перечень запасных частей для среднего ремонта

Таблица 16.1 – перечень запасных частей для среднего ремонта

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Трансформатор 50Вт/17В | 1 |
| Микросхема PIC18F4520 (TIR4P-4) | 1 |
| Транзистор BC817 | 2 |
| Транзистор IRF7204 | 2 |

# 17 Информация о сертификации

17.1 Приборы приемно-контрольные пожарные «Тирас-П» соответствуют всем требованиям ДСТУ EN54-2: 2003, ДСТУ EN54-4: 2003, ДСТУ EN54-13: 2004, ДСТУ 4113-2001, ГОСТ 23511-79.

Сертификат № UA1.016.0017455-06 от 17.02.2006 г., срок действия до 08.09.2009 г.

17.2 Система управления качеством ООО ВКПФ «Тирас» сертифицирована в системе сертификации Укрсепро на соответствие ДСТУ ISO 9001-2001. Сертификат № UA2.011.1261 от 09.09.2004 г. срок действия до 08.09.2009 г.

# Приложение А

Назначение разъемов на плате „Тирас-4П”:

Х1 – к вторичной обмотке сетевого трансформатора (переменное напряжение 17В);

3ХР3, 3ХР4 – подключение МРЛ-2 или МРЛ-2.1;

4ХР1 – подключение МЦА.

Рисунок А.1 - Схема электрическая соединений

Информация о выходах соединителей 3ХР3 и 3ХР4:

5 – выход +12 В;

6 – схемная земля;

7 – выход управления реле 1 (открытый коллектор, ток нагрузки не более 100 мА);

8 – выход управления реле 2 (открытый коллектор, ток нагрузки не более 100 мА).

Рисунок А.3 – подключение оповещателей при их питании от внутреннего источника питания ( оповещатель 1 – электромагнитного типа).

Рисунок А.4 – подключение оповещателей при их питании от внешнего источника питания (если ток погрузки выхода «+12 В» при включении оповещения  превышает 1 А).

Рисунок А.5 – пример подключения четырехпроходных извещателей к  зоне 1 при их питании от от внутреннего источника питания (К1 – реле с номинальным напряжением 12 В и нормально разомкнутым контактом). Шунтирующий резистор 2,2 кОм устанавливается между  контактами 1 и 2 извещателя (на самом извещателе, не в базе).

Рисунок А.6 – Подключение приборов „Тирас-П” каскадом (например для передачи извещений на пульт централизованного пожарного  наблюдения  от нескольких приборов по одной линии связи).

Рисунок А.7 – Пример подключения двухпроводных ихвещателей СП-4Т

# Приложение Б

1 –  блок управления; 2 – аккумуляторная батарея; 3 – сетевой трансформатор; 4 – соединитель с предохранителем для подключения сети; 5 – модуль МРЛ-2 или МРЛ-2.1, 6 - МЦА.

Рисунок Б.1 - Размещение модулей в корпусе прибора

Рисунок Б.2 – разметка для установки

# Приложение В

Карта конфигурации прибора

Таблица В.1 – Третий уровень доступа

| № секции | Назначение | Заводская конфигурация | Конфигурация пользователя |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Назначение зон на выход АСПТ 1 | - |  |
| 02 | Назначение зон на выход АСПТ 2 | - (ЖСП2) |  |
| 03 | Назначение зон на выход „ОПОВ.” | 1-4 |  |
| 04 | Зоны с однотипными ИП | 1-4 |  |
| 05 | Зоны с верификацией по двум ИП | - |  |
| 06 | Зоны с верификацией по одному ИП | - |  |
| 07 | Зоны с различными типами ИП | - |  |
| 08 | Верификация по двум зонами |  |  |
| 09 | Выход ПЦПН/РЕЛ2 | 1,2 |  |
| 10 | Выход ПППН/РЕЛ1 | 3,4 |  |
| 11 | Время верификации | 03 |  |
| 12 | Время звучания ЗИ | 00 |  |
| 14 | Изменение кода второго уровня доступа | 01604 |  |
| 15 | Объектовые номера прибора | - |  |
| 16 | Первый телефонный номер | - |  |
| 17 | Второй телефонный номер | - |  |
| 18-45 | Коды извещений | В соответствии с приложением Д | В соответствии с приложением Д |
| 46 | Программирование часов | - |  |
| 47 | Параметры передачи тестового извещения | - |  |
| 49 | Время анализа линии | 2 минуты (02) |  |

Таблица В.2 – Второй уровень доступа

| № секции | Назначение | Заводская конфигурация | Конфигурация пользователя |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Включение/отключение зон | - |  |
| 02 | Отключение контроля периферии | - |  |
| 03 | Изменение кода второго уровня доступа | 0001 |  |

# Приложение Г

# Коды извещений протокола Contact-ID

Таблица Г.1

| Назначение кода | Код; зона |
| --- | --- |
| Верификация/ отмена верификации | E118/R118; 1-4 |
| Отключение/включения контроля зоны | E571/R571; 1-4 |
| Отключение/включение контроля неисправности питания | E53A/R53A; 1 |
| Отключение/включение контроля питания извещателей | E53A/R53A; 2 |
| Отключение / включение контроля выхода ПППН | E53A/R53A; 3 |
| Отключение / включение контроля выхода ПЦПН | E53A/R53A; 4 |
| Отключение / включение контроля выхода ОПОВ. | E53A/R53A; 9 |
| Отключение / включение контроля выхода АСПТ1 | E53A/R53A; 10 |
| Отключение / включение контроля выхода АСПТ2 | E53A/R53A; 11 |
| Отсутствие сети 220 В/ наличие сети 220 В | E3A1/R3A1 |
| Нет обмена с прибором | E3A8 |
| Вход / выход на второй уровень доступа | E627/E628; 2 |
| Вход / выход на третий уровень доступа | E627/E628; 3 |
| Отсутствует напряжение питания извещателей / питание извещателей в норме | E312/R312 |
| Необходима замена аккумулятора / Аккумулятор в норме | E311/R311 |
| Неисправность зоны / устранение неисправности зоны | E373/R373; 1-4 |
| Неисправность / устранение неисправности выхода ОПОВ. | E33A/R33A; 1 |
| Неисправность / устранение неисправности выхода АСПТ1 | E33A/R33A; 2 |
| Неисправность / устранение неисправности выхода АСПТ2 | E33A/R33A; 3 |
| Неисправность / устранение неисправности выхода ПЦПН | E33A/R33A; 6 |
| Неисправность / устранение неисправности выхода ПППН | E33A/R33A; 7 |
| Сбой связи (извещения не были переданы своевременно) | Е354 |
| Неисправность телефонной линии/восстановление исправности телефонной линии | Е351/R351 |
| Включение режима «Пожар» / сброс режима «Пожар» | E11A/R11A; 1-4 |
| Системная ошибка/устранение системной ошибки | E3A7/R307 |
| Сброс | E305 |
| Тестовое извещение | R6A2 |

Номер зоны в кодах второстепенных цепей введен с целью распознавания источника извещения (например, когда есть несколько источников с одинаковыми кодами извещений).

При программировании кодов извещений для протокола Contact-ID программируются только две последних цифры кода. Первая цифра кода и номер зоны добавляются прибором автоматически.

# Приложение Д

Коды извещений для передачи по первому телефонному номеру

Секция 18 – Коды режима «Пожар»

| Номер ячейки | Коды извещений | Назначение кода |
| --- | --- | --- |
|  | пользователь | заводские |  |
| 1 |  | 1A | Режим «Пожар» зоны 1 |
| 2 |  | 1A | Режим «Пожар» зоны 2 |
| 3 |  | 1A | Режим «Пожар» зоны 3 |
| 4 |  | 1A | Режим «Пожар» зоны 4 |

Секция 19 – Коды сброса режима «Пожар»

| Номер ячейки | Коды извещений | Назначение кода |
| --- | --- | --- |
|  | пользователь | заводские |  |
| 1 |  | 1A | Сброс тревоги в зоне 1 |
| 2 |  | 1A | Сброс тревоги в зоне 2 |
| 3 |  | 1A | Сброс тревоги в зоне 3 |
| 4 |  | 1A | Сброс тревоги в зоне 4 |

Секция 20 – Коды верификации

| Номер ячейки | Коды извещений | Назначение кода |
| --- | --- | --- |
|  | пользователь | заводские |  |
| 1 |  | 18 | Верификация в зоне 1 |
| 2 |  | 18 | Верификация в зоне 2 |
| 3 |  | 18 | Верификация в зоне 3 |
| 4 |  | 18 | Верификация в зоне 4 |
| Примечание – Извещения передаются при наличии зон с верификацией. |

Секция 21 – Коды отмены верификации

| Номер ячейки | Коды извещений | Назначение кода |
| --- | --- | --- |
|  | пользователь | заводские |  |
| 1 |  | 18 | Отмена верификации в зоне 1 |
| 2 |  | 18 | Отмена верификации в зоне 2 |
| 3 |  | 18 | Отмена верификации в зоне 3 |
| 4 |  | 18 | Отмена верификации в зоне 4 |
| Примечание – Извещения передаются при наличии зон с верификацией. |

Секция 22 – Коды  неисправности зон

| Номер ячейки | Коды извещений | Назначение кода |
| --- | --- | --- |
|  | пользователь | заводские |  |
| 1 |  | 73 | Неисправность зоны 1 |
| 2 |  | 73 | Неисправность зоны 2 |
| 3 |  | 73 | Неисправность зоны 3 |
| 4 |  | 73 | Неисправность зоны 4 |

Секция 23 – Коды устранения неисправности зон

| Номер ячейки | Коды извещений | Назначение кода |
| --- | --- | --- |
|  | пользователь | заводские |  |
| 1 |  | 73 | Устранение неисправности зоны 1 |
| 2 |  | 73 | Устранение неисправности зоны 2 |
| 3 |  | 73 | Устранение неисправности зоны 3 |
| 4 |  | 73 | Устранение неисправности зоны 4 |

Секция 24 – Коды отключения зон

| Номер ячейки | Коды извещений | Назначение кода |
| --- | --- | --- |
|  | пользователь | заводские |  |
| 1 |  | 71 | Отключение зоны 1 |
| 2 |  | 71 | Отключение зоны 2 |
| 3 |  | 71 | Отключение зоны 3 |
| 4 |  | 71 | Отключение зоны 4 |

Секция 25 – Коды включения зон

| Номер ячейки | Коды извещений | Назначение кода |
| --- | --- | --- |
|  | пользователь | заводские |  |
| 1 |  | 71 | Включение зоны 1 |
| 2 |  | 71 | Включение зоны 2 |
| 3 |  | 71 | Включение зоны 3 |
| 4 |  | 71 | Включение зоны 4 |

Секция 26 – Коды отключения выходов

| Номер ячейки | Коды извещений | Назначение кода |
| --- | --- | --- |
|  | пользователь | заводские |  |
| 1 |  | 3А | Отключение цепей питания |
| 2 |  | 3А | Отключение питания извещателей |
| 3 |  | 3А | Отключен выход АСПТ1 |
| 4 |  | 3А | Отключен выход ПЦПН |
| 5 |  | 3А | Отключен выход ПППН |
| 6 |  | 3А | Отключен выход ОПОВ. |
| 7 |  | 3А | Отключен выход АСПТ2 |
| 8 |  | 00 | Зарезервирован |

Секция 27 – Коды включения выходов

| Номер ячейки | Коды извещений | Назначение кода |
| --- | --- | --- |
|  | пользователь | заводские |  |
| 1 |  | 3А | Включение цепей питания |
| 2 |  | 3А | Включение питания извещателей |
| 3 |  | 3А | Включен выход АСПТ1 |
| 4 |  | 3А | Включен выход ПЦПН |
| 5 |  | 3А | Включен выход ПППН |
| 6 |  | 3А | Включен выход ОПОВ. |
| 7 |  | 3А | Включен выход АСПТ2 |
| 8 |  | 00 | Зарезервирован |

Секция 28 – Коды  неисправности выходов

| Номер ячейки | Коды извещений | Назначение кода |
| --- | --- | --- |
|  | пользователь | заводские |  |
| 1 |  | 3А | Неисправен выход ОПОВ. |
| 2 |  | 3А | Неисправен выход АСПТ1 |
| 3 |  | 3А | Неисправен выход АСПТ2 |
| 4 |  | 00 | Зарезервирован |
| 5 |  | 00 | Зарезервирован |
| 6 |  | 00 | Зарезервирован |
| 7 |  | 3А | Неисправен выход ПППН |
| 8 |  | 00 | Зарезервирован |

Секция 29 – Коды устранения неисправности выходов

| Номер ячейки | Коды извещений | Назначение кода |
| --- | --- | --- |
|  | пользователь | заводские |  |
| 1 |  | 3А | Выход ОПОВ. в норме |
| 2 |  | 3А | Выход АСПТ1 в норме |
| 3 |  | 3А | Выход АСПТ2 в норме |
| 4 |  | 00 | Зарезервирован |
| 5 |  | 00 | Зарезервирован |
| 6 |  | 00 | Зарезервирован |
| 7 |  | 3А | Выход ПППН в норме |
| 8 |  | 00 | Зарезервирован |

Секция 30 – Параметры

| Номер ячейки | Коды извещений | Назначение кода |
| --- | --- | --- |
|  | пользователь | заводские |  |
| 1 |  | 02 | Протокол обмена с ПЦПН1 |
| 2 |  | 09 | Количество попыток дозвона |
| 3 |  | 05 | Интервал между попытками дозвона, секунд |
| 4 |  | 00 | Режим дозвона 00- „и”, 01 – „или” 2 |
| 5 |  | А2 | Код тестового извещения |
| 6 |  | 00 | Зарезервирован |
| 7 |  | 54 | Сбой связи 3 |
| 8 |  | 51 | Неисправность телефонной линии |
| 9 |  | 51 | Телефонная линия восстановлена |
| 10 |  | 00 | Зарезервирован |
| Примечания. Допустимый диапазон значений ячейки: 00 – протокол 20BPS, 01 – протокол Ademco Express, 02 – протокол Contact ID. „и” – извещение дублируется по обоим телефонным номерам, „или” – извещение передается только по одному номеру, по которому удалось осуществить успешный сеанс обмена (с подтверждением). Извещение не было передано за заданное количество попыток дозвона. |

Секция 31 – Другие коды

| Номер ячейки | Коды извещений | Назначение кода |
| --- | --- | --- |
|  | пользователь | заводские |  |
| 1 |  | 27 | Вход на второй уровень доступа |
| 2 |  | 28 | Выход с второго уровня доступа |
| 3 |  | 27 | Вход на третий уровень доступа |
| 4 |  | 28 | Выход с третьего уровня доступа |
| 5 |  | А5 | Сброс |
| 6 |  | А1 | Наличие сети 220 В |
| 7 |  | А1 | Отсутствие сети 220 В |
| 8 |  | 11 | Аккумулятор в норме |
| 9 |  | 11 | Необходима замена аккумулятора |
| 10 |  | 37 | Корпус закрыт |
| 11 |  | 37 | Корпус открыт |
| 12 |  | 12 | Питание извещателей в норме |
| 13 |  | 12 | Питание извещателей отсутствует |
| 14 |  | А7 | Системная ошибка |
| 15 |  | А7 | Системная ошибка отсутствует |
| 16 |  | 00 | Зарезервирован |

Коды извещений для передачи по второму номеру

Секция 32 – Коды режима «Пожар»

| Номер ячейки | Коды извещений | Назначение кода |
| --- | --- | --- |
|  | пользователь | заводские |  |
| 1 |  | 1A | Режим «Пожар» зоны 1 |
| 2 |  | 1A | Режим «Пожар» зоны 2 |
| 3 |  | 1A | Режим «Пожар» зоны 3 |
| 4 |  | 1A | Режим «Пожар» зоны 4 |

Секция 33 – Коды отмена режима «Пожар»

| Номер ячейки | Коды извещений | Назначение кода |
| --- | --- | --- |
|  | пользователь | заводские |  |
| 1 |  | 1A | Отмена режима «Пожар» зоны 1 |
| 2 |  | 1A | Отмена режима «Пожар» зоны 2 |
| 3 |  | 1A | Отмена режима «Пожар» зоны 3 |
| 4 |  | 1A | Отмена режима «Пожар» зоны 4 |

Секция 34 – Коды верификации

| Номер ячейки | Коды извещений | Назначение кода |
| --- | --- | --- |
|  | пользователь | заводские |  |
| 1 |  | 18 | Верификация в зоне 1 |
| 2 |  | 18 | Верификация в зоне 2 |
| 3 |  | 18 | Верификация в зоне 3 |
| 4 |  | 18 | Верификация в зоне 4 |
| Примечание – Извещения передаются при наличии зон с верификацией. |

Секция 35 – Коды отмены верификации

| Номер ячейки | Коды извещений | Назначение кода |
| --- | --- | --- |
|  | пользователь | заводские |  |
| 1 |  | 18 | Отмена верификации в зоне 1 |
| 2 |  | 18 | Отмена верификации в зоне 2 |
| 3 |  | 18 | Отмена верификации в зоне 3 |
| 4 |  | 18 | Отмена верификации в зоне 4 |
| Примечание – Извещения передаются при наличии зон с верификацией. |

Секция 36 – Коды  неисправности зон

| Номер ячейки | Коды извещений | Назначение кода |
| --- | --- | --- |
|  | пользователь | заводские |  |
| 1 |  | 73 | Неисправность зоны 1 |
| 2 |  | 73 | Неисправность зоны 2 |
| 3 |  | 73 | Неисправность зоны 3 |
| 4 |  | 73 | Неисправность зоны 4 |

Секция 37 – Коды устранения неисправности зон

| Номер ячейки | Коды извещений | Назначение кода |
| --- | --- | --- |
|  | пользователь | заводские |  |
| 1 |  | 73 | Устранение неисправности зоны 1 |
| 2 |  | 73 | Устранение неисправности зоны 2 |
| 3 |  | 73 | Устранение неисправности зоны 3 |
| 4 |  | 73 | Устранение неисправности зоны 4 |

Секция 38 – Коды отключения зон

| Номер ячейки | Коды извещений | Назначение кода |
| --- | --- | --- |
|  | пользователь | заводские |  |
| 1 |  | 71 | Отключение зоны 1 |
| 2 |  | 71 | Отключение зоны 2 |
| 3 |  | 71 | Отключение зоны 3 |
| 4 |  | 71 | Отключение зоны 4 |

Секция 39 – Коды включения зон

| Номер ячейки | Коды извещений | Назначение кода |
| --- | --- | --- |
|  | пользователь | заводские |  |
| 1 |  | 71 | Включение зоны 1 |
| 2 |  | 71 | Включение зоны 2 |
| 3 |  | 71 | Включение зоны 3 |
| 4 |  | 71 | Включение зоны 4 |

Секция 40 – Коды отключения выходов

| Номер ячейки | Коды извещений | Назначение кода |
| --- | --- | --- |
|  | пользователь | заводские |  |
| 1 |  | 3А | Отключение цепей питания |
| 2 |  | 3А | Отключение питания извещателей |
| 3 |  | 3А | Отключение выхода АСПТ1 |
| 4 |  | 3А | Отключение выхода ПЦПН |
| 5 |  | 3А | Отключение выхода ПППН |
| 6 |  | 3А | Отключение выхода ОПОВ. |
| 7 |  | 3А | Отключение выхода АСПТ2 |
| 8 |  | 00 | Зарезервирован |

Секция 41 – Коды включения выходов

| Номер ячейки | Коды извещений | Назначение кода |
| --- | --- | --- |
|  | пользователь | заводские |  |
| 1 |  | 3А | Включение цепей питания |
| 2 |  | 3А | Включение питания извещателей |
| 3 |  | 3А | Включение выхода АСПТ1 |
| 4 |  | 3А | Включение выхода ПЦПН |
| 5 |  | 3А | Включение выхода ПППН |
| 6 |  | 3А | Включение выхода ОПОВ. |
| 7 |  | 3А | Включение выхода АСПТ2 |
| 8 |  | 00 | Зарезервирован |

Секция 42 – Коды  неисправности выходов

| Номер ячейки | Коды извещений | Назначение кода |
| --- | --- | --- |
|  | пользователь | заводские |  |
| 1 |  | 3A | Неисправен выход ОПОВ. |
| 2 |  | 3A | Неисправен выход АСПТ1 |
| 3 |  | 3A | Неисправен выход АСПТ2 |
| 4 |  | 00 | Зарезервирован |
| 5 |  | 00 | Зарезервирован |
| 6 |  | 00 | Зарезервирован |
| 7 |  | 3A | Не работает выход ПППН |
| 8 |  | 00 | Зарезервирован |

Секция 43 – Коды устранения неисправности выходов

| Номер ячейки | Коды извещений | Назначение кода |
| --- | --- | --- |
|  | пользователь | заводские |  |
| 1 |  | 3A | Выход ОПОВ. в норме |
| 2 |  | 3A | Выход АСПТ1 в норме |
| 3 |  | 3A | Выход АСПТ2 в норме |
| 4 |  | 00 | Зарезервирован |
| 5 |  | 00 | Зарезервирован |
| 6 |  | 00 | Зарезервирован |
| 7 |  | 3A | Выход ПППН в норме |
| 8 |  | 00 | Зарезервирован |

Секция 44 – Параметры

| Номер ячейки | Коды извещений | Назначение кода |
| --- | --- | --- |
|  | пользователь | заводские |  |
| 1 |  | 02 | Протокол обмена с ПЦПН1 |
| 2 |  | 09 | Количество попыток дозвона |
| 3 |  | 05 | Интервал попыток дозвона, секунд |
| 4 |  | 00 | Режим дозвона 00- „и”, 01 – „или” 2 |
| 5 |  | А2 | Код тестового извещения |
| 6 |  | 00 | Зарезервирован |
| 7 |  | 54 | Сбой связи 3 |
| 8 |  | 51 | Неисправность телефонной линии |
| 9 |  | 51 | Исправность телефонной линии восстановлена |
| 10 |  | 00 | Зарезервирован |
| Примечания. 1. Ячейка может принимать значения: 00 – протокол 20BPS, 01 – протокол Ademco Express, 02 – протокол Contact ID. 2. „и” – извещение дублируется на оба телефонные номера, „или” – извещение передается только на один телефонный номер, по которому удалось осуществить успешный сеанс обмена (с подтверждением). 3. Извещение не было передано за заданное количество попыток дозвона. |

Секция 45 – Другие коды

| Номер ячейки | Коды извещений | Назначение кода |
| --- | --- | --- |
|  | пользователь | заводские |  |
| 1 |  | 27 | Вход на второй уровень доступа |
| 2 |  | 28 | Выход с второго уровня доступа |
| 3 |  | 27 | Вход на третий уровень доступа |
| 4 |  | 28 | Выход с третьего уровня доступа |
| 5 |  | A5 | Сброс |
| 6 |  | A1 | Наличие сети 220 В |
| 7 |  | A1 | Отсутствие сети 220 В |
| 8 |  | 11 | Аккумулятор в норме |
| 9 |  | 11 | Необходима замена аккумулятора |
| 10 |  | 37 | Корпус закрыт |
| 11 |  | 37 | Корпус открыт |
| 12 |  | 12 | Питание извещателей в норме |
| 13 |  | 12 | Питание извещателей отсутствует |
| 14 |  | A7 | Системная ошибка |
| 15 |  | A7 | Системная ошибка отсутствует |
| 16 |  | 00 | Зарезервирован |

# Приложение E

# Расчет резервного питания системы

Расчет производится для нормальных условий эксплуатации ППКП  согласно ДСТУ EN54 (температура окружающего влздуха от100С до 350С).

Таблица Е.1 – Данные для расчета

| Устройство | Ідеж, А | Іпож, А | Количест-во |
| --- | --- | --- | --- |
| ППКП „Тирас-4П” | 0.12 | 0.15 | 1 |
| Извещатели ИПР «Тирас» | 0.0003 | 0.03 | 7 |
| Извещатели СП-1Т | 0.0001 | 0.027 | 16 |
| Оповещатель ОПОП „Шмель” | - | 0.13 | 1 |
| Примечание. Ідеж – ток потребления устройством в режиме „Дежурный», Іпож – ток потребления устройством в режиме „Пожар” (для ППКП – это ток потребления от аккумуляторной батареи). |

Условия распределения извещателей

Зона 1: СП-1Т – 6 шт., ИПР -2 шт.

Зона 2: СП-1Т – 5 шт., ИПР -2 шт.

Зона 3: СП-1Т – 5 шт., ИПР -3 шт.

Согласно п. 7.7.9 настоящего паспорта, зоны прибора, в которых находятся извещатели СП-1Т, должны быть оборудованы реле для контроля целостности цепи питания извещателей.

Для расчета принимаем значение тока потребления реле Ірел =15 мА (реле включено постоянно).

Таким образом, ток потребления системы в режиме «Дежурный»:

Ідеж(СИСТЕМЫ) = Ідеж(ППКП) + Ідеж(СП-1Т) + Ідеж(ИПР-1) + Ірел (А)

Ток системы в режиме «Пожар»:

Іпож(СИСТЕМЫ) = Іпож(ППКП) + Іпож(СП-1Т) + Іпож(ИПР-1) +

Іпож(ОПОП) + Ірел (А)

Необходимо, чтобы Іпож(СП-1Т) + Іпож(ИПР-1) не превышал указанных максимальных значений (выход ЖСП).

В соответствии с требованиями ДБН, ППКП должен работать от резервного источника питания в режиме «Дежурный» не менее 24 часов + 3 часа в режиме «Пожар».

Емкость аккумуляторной батареи, необходимая для обеспечения работы системы при соблюдении выше приведенных условий:

САБ = Ідеж(СИСТЕМЫ)∙ 24 +  Іпож(СИСТЕМЫ)∙ 3 (А∙ ч)

Имеем:

Ідеж(СИСТЕМЫ) = 0,12 + 0,0001*16 + 0,0003*7 + 0,015*3 = 0,169 (А)

Іпож(СИСТЕМЫ) = 0,15 + 0,027*16 + 0,03*7 + 0,13 + 0,015*3 = 0,967 (А)

САБ = 0,169 * 24 + 0,987 * 3 = 6,941 (А∙ ч)

САБ(ППКП) = 7 А∙ ч

Расчетная емкость аккумуляторной батареи удовлетворяет  требованию САБ(ППКП) ≥ САБ, следовательно дополнительного источника питания не нужно.

Возможно использование блока питания БЖ-1230 производства ТОВ ПКПФ „Тирас” (12 В, 3 А, САБ(БП) = 7 или 18 А∙ ч).

# Приложение И

# Таблица размещения зон

После установки прибора:

- в таблице напротив каждой зоны необходимо записать место размещения извещателей зоны (например: склад, кабинет 221, и т.д.).

- вырезать таблицу размещения зон, и приклеить ее с помощью клейкой ленты под индикаторами на крышке прибора.

линия отреза.

| Зона | Местонахождение |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| Номера телефонов пульта: _________________, _________________ Номер телефона технической службы ________________________ _______________________________________________________________ Адрес объекта ________________________________________________ Дополнительная информация ________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ |

# Text boxes

Рисунок 7.2 – Схемы подключения ИП в зоны: а – с нормально разомкнутыми контактами,  б – с нормально замкнутыми контактами, в – с разными типами контактов.

Rк – оконечный    резистор    0.5Вт, 1.5 кОм±1%;

Rд – дополнительный резистор 0.5 Вт, номинал – см.п.7.7.3;

Rш – шунтирующий резистор 0.5 Вт, 2.2кОм±1%.